干式变压器用横流式冷却风机

产品用途和特点

GF系列干式变压器用横流式冷却风机（以下简称：干变冷却风机）主要用于干式变压器冷却增容及电子设备、配电柜、高低、压开关柜等产品的冷却降温等作用。使用该系列冷却风机可提高干式变压器的输出功率40-50％，从而可大大提高干式变压器的承载能力、并延长了干式变压器的使用寿命，是国内外厂家普遍采用的最经济有效的方式。

我公司生产的GF系列干变冷却风机依据行业标准(JB/T8971-1999),通过电脑优化组合设计，使其风量更大、噪音更低，进一步提高了风压、降低了能耗，GF系列干变冷却风机的外壳采用了优质铝合金型材和不锈钢，结构紧凑、外形美观、安装简便，寿命长，从而为GF系列干变冷却风机长时间在较恶劣环境下平稳运行提供了可靠的保障。

工作原理

GF系列冷却风机用于干式变压器时，风机置于变压器线圈下部两侧，将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道，散热效果明显，可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。（风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温控装置提供）。

产品型号及含义

GF— □  □  □ —□ /□

———  电机方向A或B

—————   叶轮直径（mm）

————————   风机总长度（mm）

———————————  顶吹式D（无字母“D”为侧吹式）

——————————————  电机相数（单相为D、三相为S）

—————————————————  产品代号：干式变压器用横流式冷却风机

（简称干式变压器冷却风机或冷却风机）

* 冷却风机A、B区分：以产品铭牌方向电机安装在左侧为B型，右侧为A型。

实例一：GFDD470-150 A  表示：干式变压器横流式冷却风机、单相220V、顶吹式、风机总长度470mm、叶轮直径150mm、电机在右边；

实例二：GFD365-110/120 A    表示：干式变压器横流式冷却风机、单相220V、侧吹式、风机总长度470mm、叶轮直径110/120mm、电机在右边；

实例三：GFS470-150 B   表示：干式变压器横流式冷却风机、三相380V、侧吹式、风机总长度470mm、叶轮直径150mm、电机在左边；

顶（侧）吹式风机主要技术参数  Top type blower main technical data

| 型 号 | 电机参数 | 风量 ≧M/H | 噪音 ≤db | 配用 变压器容量 KVA | 每套配用台数 | 风机 重量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相数 | 电压 V | 电流 ≤A | 转速 R/MIN | 频率 Hz | 功率 W |  |  |  |  |  |
| GFD(S)D365-90 | 单/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 450 | 50 | 30～100 | 6 |  |
| GFD(S)D440-90 | 单/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 480 | 50 | 50～100 | 6 |  |
| GFD(S)D470-90 | 单/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 500 | 52 | 80～200 | 4 |  |
| GFD(S)D560-90 | 单/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 580 | 52 | 100～315 | 4 |  |
| GFD(S)D660-90 | 单/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 200～630 | 4 |  |
| GFD(S)D730-90 | 单/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 750 | 52 | 400～800 | 2/4 |  |
| GFD(S)D760-90 | 单/三 | 220/380 | 0.40 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 52 | 630～1000 | 2/4 |  |
| GFD(S)D860-90 | 单/三 | 220/380 | 0.40 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 54 | 50～100 | 2 |  |
| GFD(S)D920-90 | 单/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1000 | 54 | 50～125 | 2 |  |
| GFD(S)D1000-90 | 单/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1450 | 55 | 100～250 | 2 |  |
| GFD(S)D1050-90 | 单/三 | 220/380 | 0.48 | 1400 | 50 | 50 | 1500 | 55 | 100～315 | 2 |  |
| GFD(S)D1100-90 | 单/三 | 220/380 | 0.50 | 1400 | 50 | 50 | 1550 | 55 | 125～315 | 2 |  |
| GFD(S)D1150-90 | 单/三 | 220/380 | 0.50 | 1400 | 50 | 50 | 1600 | 55 | 125～315 | 2 |  |
| GFD(S)D1200-90 | 单/三 | 220/380 | 0.50 | 1400 | 50 | 50 | 2000 | 55 | 125～400 | 2 |  |
| GFD(S)D365-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.30 | 1400 | 50 | 40 | 500 | 52 | 315～500 | 6 |  |
| GFD(S)D385-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 550 | 52 | 400～630 | 6 |  |
| GFD(S)D440-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 600～1000 | 6 |  |
| GFD(S)D470-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 54 | 600～1250 | 6 |  |
| GFD(S)D490-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 850 | 54 | 1000～1600 | 6 |  |
| GFD(S)D520-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 56 | 1250～2000 | 6 |  |
| GFD(S)D560-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 930 | 56 | 1250～2000 | 6 |  |
| GFD(S)D590-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 950 | 56 | 1500～2500 | 6 |  |
| GFD(S)D610-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 980 | 56 | 630～1000 | 4/6 |  |
| GFD(S)D660-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 1000 | 56 | 700～1000 | 4/6 |  |
| GFD(S)D730-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 50 | 1100 | 56 | 800～1250 | 2/4 |  |
| GFD(S)D760-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 50 | 1150 | 56 | 500～1300 | 2/4 |  |
| GFD(S)D800-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 56 | 500～1500 | 2/4 |  |
| GFD(S)D850-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 60 | 1250 | 56 | 500～1600 | 2/4 |  |
| GFD(S)D860-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 60 | 1300 | 56 | 500～2000 | 2/4 |  |
| GFD(S)D1000-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.58 | 1400 | 50 | 60 | 1400 | 56 | 300～1000 | 2 |  |
| GFD(S)D1050-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1500 | 56 | 600～1000 | 2 |  |
| GFD(S)D1150-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1550 | 56 | 600～1250 | 2 |  |
| GFD(S)D1200-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1600 | 56 | 630～1250 | 2 |  |
| GFD(S)D1240-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1650 | 56 | 630～1250 | 2 |  |
| GFD(S)D1300-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1800 | 58 | 800～1250 | 2 |  |
| GFD(S)D1400-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 80 | 2100 | 58 | 1000～1600 | 2 |  |
| GFD(S)D365-150（N） | 单/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 60 | 950 | 54 | 630～1100 | 6 |  |
| GFD(S)D385-150（N） | 单/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 60 | 950 | 54 | 630～1250 | 6 |  |
| GFD(S)D470-150（N） | 单/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 55 | 800～1500 | 6 |  |
| GFD(S)D490-150（N） | 单/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 60 | 1350 | 55 | 1250～2000 | 6 |  |
| GFD(S)D590-150（N） | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 80 | 1500 | 56 | 2000～2500 | 6 |  |
| GFD(S)D610-150（N） | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 80 | 1700 | 56 | 2000～3500 | 6 |  |
| GFD(S)D760-150（N） | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 100 | 2000 | 58 | 2500～4000 | 6 |  |

顶吹式风机外形及安装尺寸表Top type blower shape and the install dimension diaCram

| 型 号 | A | A1 | B | B1 | L | L1 | L2 | 安 装 孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GFD(S)D365-90 | 150 | 120 | 130 | 100 | 365 | 323 | 305 | 4-Ф7×9 |
| GFD(S)D440-90 | 150 | 120 | 130 | 100 | 440 | 398 | 380 |  |
| GFD(S)D560-90 | 150 | 120 | 130 | 100 | 560 | 518 | 500 |  |
| GFD(S)D660-90 | 150 | 120 | 130 | 100 | 660 | 618 | 600 |  |
| GFD(S)D760-90 | 150 | 120 | 130 | 100 | 760 | 718 | 700 |  |
| GFD(S)D860-90 | 150 | 120 | 130 | 100 | 860 | 818 | 800 |  |
| GFD(S)D1050-90 | 150 | 120 | 130 | 100 | 1050 | 1008 | 990 |  |
| GFD(S)D1200-90 | 150 | 120 | 130 | 100 | 1200 | 1158 | 1140 | 4-Ф7×12 |
| GFD(S)D365-110 | 150.5 | 120 | 148 | 120 | 365 | 323 | 305 |  |
| GFD(S)D385-110 | 150.5 | 120 | 148 | 120 | 385 | 343 | 325 |  |
| GFD(S)D440-110 | 150.5 | 120 | 148 | 120 | 440 | 398 | 380 |  |
| GFD(S)D470-110 | 150.5 | 120 | 148 | 120 | 470 | 428 | 410 |  |
| GFD(S)D490-110 | 150.5 | 120 | 148 | 120 | 490 | 448 | 430 |  |
| GFD(S)D590-110 | 150.5 | 120 | 148 | 120 | 590 | 548 | 530 |  |
| GFD(S)D660-110 | 150.5 | 120 | 148 | 120 | 660 | 618 | 600 |  |
| GFD(S)D760-110 | 150.5 | 120 | 148 | 120 | 760 | 718 | 700 |  |
| GFD(S)D860-110 | 150.5 | 120 | 148 | 120 | 860 | 818 | 800 |  |
| GFD(S)D1050-110 | 150.5 | 120 | 148 | 120 | 1050 | 1008 | 990 |  |
| GFD(S)D1150-110 | 150.5 | 120 | 148 | 120 | 1150 | 1108 | 1090 |  |
| GFD(S)D1240-110 | 150.5 | 120 | 148 | 120 | 1240 | 1108 | 1180 |  |
| GFD(S)D365-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 365 | 323 | 305 | 4-Ф7×10 |
| GFD(S)D385-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 385 | 343 | 325 |  |
| GFD(S)D440-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 440 | 398 | 380 |  |
| GFD(S)D470-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 470 | 428 | 410 |  |
| GFD(S)D490-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 490 | 448 | 430 |  |
| GFD(S)D520-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 520 | 478 | 460 |  |
| GFD(S)D590-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 590 | 548 | 530 |  |
| GFD(S)D690-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 690 | 648 | 630 |  |
| GFD(S)D760-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 760 | 718 | 700 |  |
| GFD(S)D860-120 | 170 | 120 | 150 | 120 | 860 | 818 | 800 |  |
| GFD(S)D1050-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 1050 | 1008 | 990 |  |
| GFD(S)D1150-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 1150 | 1108 | 1090 |  |
| GFD(S)D1240-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 1240 | 1198 | 1180 |  |
| GFD(S)D1300-120 | 170 | 145 | 150 | 120 | 1300 | 1258 | 1240 |  |
| GFD(S)D365-150 | 200 | 172 | 190 | 162 | 365 | 323 | 305 | 4-Φ7×12 |
| GFD(S)D420-150 | 200 | 172 | 190 | 162 | 420 | 378 | 350 |  |
| GFD(S)D470-150 | 200 | 172 | 190 | 162 | 470 | 428 | 410 |  |
| GFD(S)D490-150 | 200 | 172 | 190 | 162 | 490 | 448 | 430 |  |
| GFD(S)D520-150 | 200 | 172 | 190 | 162 | 520 | 428 | 410 |  |
| GFD(S)D590-150 | 200 | 172 | 190 | 162 | 590 | 548 | 530 |  |
| GFD(S)D610-150 | 200 | 172 | 190 | 162 | 610 | 568 | 550 |  |
| GFD(S)D660-150 | 200 | 172 | 190 | 162 | 660 | 618 | 600 |  |
| GFD(S)D365-150N | 182 | 150 | 182 | 150 | 365 | 323 | 305 |  |
| GFD(S)D420-150N | 182 | 150 | 182 | 150 | 420 | 378 | 350 |  |
| GFD(S)D470-150N | 182 | 150 | 182 | 150 | 470 | 428 | 410 |  |
| GFD(S)D490-150N | 182 | 150 | 182 | 150 | 490 | 448 | 430 |  |
| GFD(S)D520-150N | 182 | 150 | 182 | 150 | 520 | 428 | 410 |  |
| GFD(S)D590-150N | 182 | 150 | 182 | 150 | 590 | 548 | 530 |  |
| GFD(S)D610-150N | 182 | 150 | 182 | 150 | 610 | 568 | 550 |  |
| GFD(S)D660-150N | 182 | 150 | 182 | 150 | 660 | 618 | 600 |  |

顶吹式风机外形及安装示意图：

侧吹式风机外形及安装示意图：

侧吹式风机外形及安装尺寸图Side type blower shape and install dimension figure

| 型 号 | A | A1 | B | B1 | L | L1 | L2 | 安 装 孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GFD(S)365-90 | 130 | 100 | 150 | 120 | 365 | 323 | 305 | 4-Ф7×9 |
| GFD(S)440-90 | 130 | 100 | 150 | 120 | 440 | 398 | 380 |  |
| GFD(S)560-90 | 130 | 100 | 150 | 120 | 560 | 518 | 500 |  |
| GFD(S)660-90 | 130 | 100 | 150 | 120 | 660 | 618 | 600 |  |
| GFD(S)760-90 | 130 | 100 | 150 | 120 | 760 | 718 | 700 |  |
| GFD(S)860-90 | 130 | 100 | 150 | 120 | 860 | 818 | 800 |  |
| GFD(S)1050-90 | 130 | 100 | 150 | 120 | 1050 | 1008 | 990 |  |
| GFD(S)1100-90 | 130 | 100 | 150 | 120 | 1100 | 1058 | 1040 |  |
| GFD(S)1150-90 | 130 | 100 | 150 | 120 | 1150 | 1108 | 1090 |  |
| GFD(S)1200-90 | 130 | 100 | 150 | 120 | 1200 | 1158 | 1140 |  |
| GFD(S)365-110 | 148 | 120 | 150.5 | 118 | 365 | 323 | 305 | 4-Ф7×12 |
| GFD(S)385-110 | 148 | 120 | 150.5 | 118 | 385 | 343 | 325 |  |
| GFD(S)440-110 | 148 | 120 | 150.5 | 118 | 440 | 398 | 380 |  |
| GFD(S)470-110 | 148 | 120 | 150.5 | 118 | 470 | 428 | 410 |  |
| GFD(S)490-110 | 148 | 120 | 150.5 | 118 | 490 | 448 | 430 |  |
| GFD(S)1050-110 | 148 | 120 | 150.5 | 118 | 1050 | 1008 | 990 |  |
| GFD(S)1100-110 | 148 | 120 | 150.5 | 118 | 1100 | 1058 | 1040 |  |
| GFD(S)365-120 | 150 | 120 | 170 | 145 | 365 | 323 | 305 | 4-Ф7×10 |
| GFD(S)385-120 | 150 | 120 | 170 | 145 | 385 | 343 | 325 |  |
| GFD(S)440-120 | 150 | 120 | 170 | 145 | 440 | 398 | 380 |  |
| GFD(S)470-120 | 150 | 120 | 170 | 145 | 470 | 428 | 410 |  |
| GFD(S)490-120 | 150 | 120 | 170 | 145 | 490 | 448 | 430 |  |
| GFD(S)520-120 | 150 | 120 | 170 | 145 | 520 | 478 | 460 |  |
| GFD(S)1050-120 | 150 | 120 | 170 | 145 | 1050 | 1008 | 990 |  |
| GFD(S)1100-120 | 150 | 120 | 170 | 145 | 1100 | 1058 | 1040 |  |
| GFD(S)1150-120 | 150 | 120 | 170 | 145 | 1150 | 1108 | 1090 |  |
| GFD(S)1200-120 | 150 | 120 | 170 | 145 | 1200 | 1158 | 1140 |  |
| GFD(S)1240-120 | 150 | 120 | 170 | 145 | 1240 | 1198 | 1180 |  |
| GFD(S)1400-120 | 150 | 120 | 170 | 145 | 1400 | 1358 | 1340 |  |
| GFD(S)365-150 | 190 | 162 | 200 | 172 | 365 | 323 | 305 | 4-Φ7×12 |
| GFD(S)470-150 | 190 | 162 | 200 | 172 | 470 | 428 | 410 |  |
| GFD(S)490-150 | 190 | 162 | 200 | 172 | 490 | 448 | 430 |  |
| GFD(S)590-150 | 190 | 162 | 200 | 172 | 590 | 548 | 530 |  |
| GFD(S)365-150N | 182 | 150 | 182 | 150 | 365 | 323 | 305 |  |
| GFD(S)470-150N | 182 | 150 | 182 | 150 | 470 | 428 | 410 |  |
| GFD(S)490-150N | 182 | 150 | 182 | 150 | 490 | 448 | 430 |  |
| GFD(S)590-150N | 182 | 150 | 182 | 150 | 590 | 548 | 530 |  |

冷却风机使用条件

  - 环境温度应75ºC≥-40ºC。

  - 通过冷却风机的工业气体不允许有强酸、强碱及各种溶液。

  - 不允许有沙尘等杂物掉入风机内，以免造成风机烧毁及扇叶断裂。

冷却风机的安装与维护

- 安装前应应首先检查是否因包装运输造成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后安装使用。

- 然后再检查各零件及螺丝是否有松动；叶片与风筒之间是否相碰或移位，若相碰或移位应进行调整后方可安装。

- 冷却风机安装后应进行试机，待风机运行正常后再进行联机使用。

- 风机长期置放重新使用时，应对风机进行检查试运行若无异常现象，方可联机使用。

- 风机安装完毕后应将接线合密封，以防接线合渗漏造成短路烧毁电机。

搬运和存放

- 在搬运过程中，要注意轻拿轻放，按照包装箱的标志和要求搬运和放置，切勿倒置和立置。

- 在搬运过程中应避免强烈冲击和剧烈震动，以防包装葙和产品破损。

- 风机应存放于透风、干燥没有腐蚀性气体处，避免雨淋和阳光暴晒。

订货须知

- 订货时请根据使用要求和变压器的容量及结构形式，参照资料提供的产品型号选型，我公司也可根据您的使用规格进行定制。

- 我公司根据订单或订货合同在三到七天内交货，定制产品在十五天内交货。

售后服务

  - 因产品质量出现问题我公司实行三包服务。注：以变压器出厂日期为准。

  - 超出三包服务期的产品我公司实行终身免费维修，需更换零部件的收取零部件成本费。

附：保修细则：

  - 三包服务

1、自购机之日起，因产品组件质量原因并非人为故障，二年内包换。

2、自购机之日起，因产品组件质量原因并非人为故障，三年内免费更换对等良品零部件。

  - 终身服务

1、用户使用过程中，若产品出现故障且已超出三包服务期，我公司实行免费维修，如果需要更换零部件的收取零部件成本费。

2、超出三包服务期需维修的产品，用户应将产品发往我公司售后服务中心，费用由用户自理。

  - 郑重声明

    - 我公司保修对象仅适用于购买我公司产品的用户，人为故障及不属于我公司产品组件质量原因造成的故障，不属保修范畴。

    - 为确保您的利益，未经我公司同意请不要自行拆卸产品上的任何零部件，否则，将视为自动放弃保修之权利。

我公司服务响应时间为24小时。

邮编：272200

电话：0537-8886050

传真：0537-2345501

售后服务电话13639431558

网址；www.khdzkj.com

地址：山东济宁高新技术开发区

# Text boxes

服务；

自本产品出厂之日起两年或使用之日起十八个月内，产品在使用当中失灵，本公司均可做到“保修，包换，包退”。

如果产品由于使用不当，测试不当，自行拆装，安装不当，外部电源突变或意外雷击造成损坏，本公司将不负责“三包”服务。

超出“三包”期的产品或上条款中提到的损坏产品可以返回本公司维修，用户承担一定的维护费用。

谢谢合作！